МУП «ВОДОКАНАЛ» г.ВОТКИНСК

ДАННЫЕ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ  И  СООТВЕТСТВИИ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ

За 3 квартал  2019г

| Показатели качества воды | Качество воды в источнике (Воткинский пруд) |  | Качество воды, подаваемой потребителям (РЧВ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Результаты исследований |  | Результаты исследований |  | Продолжи-тельность отклонений от СанПин 2.1.4.1074-01 |
|  | min | max | min | max |  |
|  | Мг/дм3 | Мг/дм3 | Мг/дм3 | Мг/дм3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Алюминий | - | - | 0,125 | 0,235 |  |
| 2.Аммоний-ион | 0,107 | 0,52 | 0,100 | 1,55 |  |
| 3.БПК5 | 3,01 | 5,51 | - | - |  |
| 4.Бромдихлорметан | Менее 0,0008 | - | 0,0108 | 0,0298 |  |
| 5.Вкус,балл | - | - | 1 | 1 |  |
| 6.Водородный показатель, ед рН | 7,4 | 8,4 | 7,2 | 7,8 |  |
| 7.Взвешенные в-ва | 7,0 | 15,7 | - | - |  |
| 8.Железо общее | Менее 0,1 | 0,186 | Менее 0,1 | 0,141 |  |
| 9.Жесткость общая, ˚Ж | 4,13 | 4,63 | 4,00 | 4,48 |  |
| 10.Дибромхлорметан | Менее 0,0010 | - | Менее 0,0010 | 0,0103 |  |
| 11.Запах,балл (20гр/60гр) | 1(н)/2(н) | 2(н)/5(н) | 1(н)/1(н) | 1(н)/3(н) | 12часов (12.09.2019) |
| 12.Кадмий | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |  |
| 13.Кальций | 48,1 | 52,3 | 47,3 | 51,1 |  |
| 14.Кислород растворенный | 8,7 | 9,1 | - | - |  |
| 15.Кремний | 6,49 | 7,82 | 5,74 | 7,58 |  |
| 16.Магний | 35,2 | 38,0 | 34,3 | 39,1 |  |
| 17.Марганец | Менее 0,03 | 0,258 | Менее 0,03 | Менее 0,03 |  |
| 18.Медь | Менее 0,02 | - | Менее 0,02 | Менее 0,02 |  |
| 19.Молибден | - | - | - | - |  |
| 20.Мутность | 3,02 | 21,3 | Менее 0,58 | 0,88 |  |
| 21.Мышьяк | Менее 0,01 | - | Менее 0,01 | - |  |
| 22.Нефтепродукты | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 | Менее 0,02 |  |
| 23.Нитрат-ион | 0,247 | 0,97 | 0,51 | 1,12 |  |
| 24.Нитрит-ион | 0,0092 | 0,039 | 0,021 | 0,053 |  |
| 25.Окисляемость перманганатная | 5,0 | 6,80 | 3,10 | 4,80 |  |
| 26.Полиакриламид | - | - | Менее 0,02 | 0,02 |  |
| 27.Прозрачность,см | 7,3 | 23,4 | Более 30 | Более 30 |  |
| 28.Сульфат-ион | 4,6 | 8,6 | 10,9 | 26,1 |  |
| 29.Сухой остаток | 282 | 313 | 323 | 349 |  |
| 30.АПАВ | Менее 0,015 | - | Менее 0,015 | - |  |
| 31.Свинец | - | - | - | - |  |
| 32. Никель | - | - | - | - |  |
| 33.Углерод четырех-хлористый | Менее 0,0006 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |  |
| 34.Углекислота свободная | Менее 5 | 5,9 | - | - |  |
| 35.Фторид-ион | 0,0959 | 0,135 | 0,0370 | 0,0887 |  |
| 36.Фенольный индекс | - | - | - | - |  |
| 37.Хлорид-ион | 24,0 | 31,5 | 39,5 | 53,0 |  |
| 38.Хлороформ | Менее 0,0006 | - | 0,028 | 0,163 |  |
| 39.Хлор остаточный активный | - | - | 0,32 | 1,20 |  |
| 40. Цинк | - | - | 0,0108 | 0,0262 |  |
| 41. Хром общий | - | - | - | - |  |
| 42.Цветность, градус цветности | 15,0 | 22,6 | 5,1 | 8,7 |  |
| 43.Щелочность, ммоль/дм3 | 3,90 | 7,30 | 3,68 | 4,25 |  |
| 44.ХПК, мгО/дм3 | 11,5 | 27,9 | - | - |  |
| 45.Общее микробное число, КОЕ в 1 см3 | 65,5 | 284 | 1 | 1 |  |
| 46.Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100см3 | Менее 10 | 850 | Не обн | Не обн |  |
| 47.Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100см3 | Менее 10 | 530 | Не обн | Не обн |  |
| 48.Колифаги, БОЕ в 100см3 | Не обн. | Не обн. | Не обн | Не обн |  |
| 49.Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20см3 | Не обн. | Не обн. | Не обн | Не обн |  |
| 50.Цисты лямблий | Отс.в 25дм³ |  | Отс.в 25дм³ |  |  |

И.о. главный инженер МУП «Водоканал»                                            А.А.Пастухов

Начальник лаборатории ОСВ                                                                 А.М.Никитина